## Sheet1
昆十中求实、白塔校区高压配电室预防性试验需求参数一览表
| 设备名称 | 试验设备元件 | 试验内容 | 标准参数 | 检查内容
昆十中白塔校区配电室 | 10kV高压开关设备 | 10kV真空断路器 | 常规绝缘、工频耐压、回路电阻、动特性试验 | 符合中国南方电网《电力设备预防性试验规程》Q/CSG114002-2011 | 柜内清灰、检修（调整、紧固等）
|  | 10kV负荷开关 | 常规绝缘、工频耐压、回路电阻、分合闸试验
|  | 10kV电压互感器 | 常规绝缘、工频耐压、直流电阻
|  | 10kV避雷器 | 常规绝缘、泄漏耐压测试
|  | 10kV高压电缆 | 常规绝缘、直流耐压测试
|  | 10kV主母线 | 常规绝缘、工频耐压、回路电阻
|  | 保护装置 | 速断保护、过流、零序、过负荷保护测试
|  | 接地装置 | 接地电阻
| 变压器 | 绕组、铁芯 | 常规绝缘、工频耐压、直流电阻、变比测试、铁芯绝缘 | 符合中国南方电网《电力设备预防性试验规程》Q/CSG114002-2011 | 柜内清灰、检修（调整、紧固等）
| 0.4kV母线及出线开关 |  |  |  | 柜内清灰、检修（调整、紧固等）
昆十中求实校区配电室 | 10kV高压开关设备 | 10kV真空断路器 | 常规绝缘、工频耐压、回路电阻、动特性试验 | 符合中国南方电网《电力设备预防性试验规程》Q/CSG114002-2011 | 柜内清灰、检修（调整、紧固等）
|  | 10kV负荷开关 | 常规绝缘、工频耐压、回路电阻、分合闸试验
|  | 10kV电压互感器 | 常规绝缘、工频耐压、直流电阻
|  | 10kV避雷器 | 常规绝缘、泄漏耐压测试
|  | 10kV高压电缆 | 常规绝缘、直流耐压测试
|  | 10kV主母线 | 常规绝缘、工频耐压、回路电阻
|  | 保护装置 | 速断保护、过流、零序、过负荷保护测试
|  | 接地装置 | 接地电阻
| 变压器 | 绕组、铁芯 | 常规绝缘、工频耐压、直流电阻、变比测试、铁芯绝缘 | 符合中国南方电网《电力设备预防性试验规程》Q/CSG114002-2011 | 柜内清灰、检修（调整、紧固等）
| 0.4kV母线及出线开关 |  |  |  | 柜内清灰、检修（调整、紧固等）
注：实验完成后出具实验合格书